SBB

Bhf. Winterthur

BHKW

8400 Winterthur

temporäre Messungen und Analysen

- Wärme- & Strom-Erzeugung

Messbericht

Graphische Auswertungen

D. Baumann, Zürich, 8. April 1999

Mess- und Energiebericht

Situation

- Die Kennzahlen eines BHKW's sollen gemessen werden

Messeinrichtung

- Die Heizleistung wird mittels Ultraschalldurchflusszähler, VL- und RL-Temperatursensoren an den entsprechenden Leitungen gemessen

- Die erzeugte Strommenge wird an den entsprechenden Kabeln gemessen

- Zusätzlich wird als Referenzgrösse die verbrauchte Gasmenge erfasst

Messkonzept

Leistungs-Vergleich

| Gas-Input [kW] | Strom-Output [kW] | Heizungs-Output [kW] | Mittlerer Wirkungsgrad [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 279.5 | 68 | 88 | 55.8 |

Kosten-Vergleich

Grundsätzlich arbeitet das BHKW mit Gewinn. Die Amortisationsdauer muss jedoch mit den neuen Zahlen überprüft werden.

Der Ertrag auf eine Stunde bezogen sieht wie folgt aus :

| Gas-Input [Fr] | Strom-Output [Fr.] | Heizungs-Output [Fr.] | Rendite [Fr.] |
| --- | --- | --- | --- |
| Basis 3.79 Rp./kWh | Basis 20 Rp./kWh | Basis 4.21 Rp./kWh (3.79 x 90%) |  |
| 5.30 | 6.80 | 1.84 | 3.34 |

Genauigkeit

| Energiemessung | Krohne / HotDog | 2.75 % |
| --- | --- | --- |
| Elektromessung | CVM | 2.5% |
| Gaszähler |  | 0.5 % |

Bemerkungen

Alle Aussagen und Analysen beziehen sich auf die derzeitige Betriebsweise