Ueberbauung St. Martin

Landhausstrasse

6340 Baar

___________________________________

temporäre Messungen & Analysen

- Wärmeerzeugung u. - Verteilung

- Brauchwarmwassersystem

Messbericht

Graphische Auswertungen

D. Baumann, Zürich, 29. Jul.  26

Mess- und Energiebericht

Messaufgabe

- dynamische Messung der Energie- und BWW-Erzeugung

- Analyse der gemessenen Daten als Dimensionierungsgrundlage

Bestehende Anlage

- Die Wärmeerzeugung für die Heizung erfolgt durch eine 2-Kesselanlage mit einer Kessel-Leistung von ca. 1040 kW (Kesselnennleistung je 520 kW)

- Als Brennstoff dient Heizoel EL

- Es sind drei regulierte Heizgruppen und eine Boilerladung angeschlossen

- Die Boiler sind auf die Kessel aufgebaut und weisen je 400 ltr Inhalt auf

Messeinrichtung

- Die Gesamtleistung wird mittels Brennerlaufzeiten-Modul erfasst 
(jeder Brenner separat)

- Zusätzlich wird als Referenzgrösse die Aussentemperatur erfasst

- An den drei Heizgruppen werden VL- und RL-Temperatursensoren angeschlossen

- Zusätzlich wird als Referenzgrösse die Aussentemperatur erfasst

- Der BWW-Verbrauch wird mittels Ultraschalldurchflusszähler erfasst

- Zusätzlich werden als Referenzgrössen die Kaltwasser-, Warmwasser- u. Zirkulationstemperaturen erfasst

Wärmeerzeugung

Leistungs-Graphik

- Sehr deutlich zu sehen sind die Anfahrspitzen am Morgen, welche in der Regel 3/4 bis 1 Std. dauern

- Im weiteren lässt sich die Aussentemperaturabhängigkeit der Heizung an den Tagen 25.11.97 (kältester Tag mit häufiger Zuschaltung von Kessel 2) und 29.11.97 (wärmster Tag mit zeitweiser Abschaltung aller Kessel) gut erkennen

- Die Nachtabsenkungen sind klar zu sehen

- Die Aussentemperatur weist eine Spreizung von 0 bis 12°C auf, womit ein breites Leistungsspektrum gemessen werden konnte

Energiekennlinie

Aus den gemessenen und analysierten Werten resultiert folgende Energiekennlinie

| Aussentemperatur | Leistung |
| --- | --- |
| -10 °C | 460 kW |
| +20 °C | 90 kW |

Massnahmen

- Der Energieverbrauch von 90 kW bei hohen Aussentemperaturen entsteht durch Leitungsverluste. Diesbezügliche Verbesserungen sind zu prüfen

Block A-E

Messwert-Graphik

- Sehr deutlich sind die Anfahrphasen am Morgen mit ihren DT-Spitzen zu erkennen

- Die Aussentemperaturabhängigkeit der Heizwassertemperaturen lässt sich am 29.11.97 + 30.11.97 sehr deutlich sehen

- Unter der Woche scheint die Abhängigkeit jedoch nicht speziell ausgeprägt. Möglicherweise liegt der Grund hierfür in der hohen Vorlauftemperatur und dem entsprechenden Nachregulieren in den Wohnungen

- Die Nachtabsenkungen sind klar zu sehen

Statistische Werte

Aus den gemessenen und analysierten Werten resultiert folgende Kennwerte

| Aussentemp. | Vorlauf IST | Vorlauf SOLL | DT IST | DT SOLL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | 51.6 | 49 | 6.3 | 8.5 |

Massnahmen

- Wenn möglich Heizkurve senken

- Die Fördermenge der Pumpe kann um ca. 1/4 reduziert werden

Block F

Messwert-Graphik

- Die Anfahrphasen am Morgen mit ihren DT-Spitzen sind kaum zu erkennen

- Die Aussentemperaturabhängigkeit der Heizwassertemperaturen zeigt sich am 29.11.97 etwas

- Aufgrund der riesigen Schwankungen im Messchart gehe ich davon aus, dass die Gruppenregulierung defekt ist oder andere Fremdeinwirkungen ein regulieren verunmöglichen

- Die Nachtabsenkungen sind klar zu sehen

Statistische Werte

Aus den gemessenen und analysierten Werten resultiert folgende Kennwerte

| Aussentemp. | Vorlauf IST | Vorlauf SOLL | DT IST | DT SOLL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | 62.2 | 49 | 11 | 8.5 |

Massnahmen

- Wenn möglich Heizkurve senken

- Regulierung ersetzen oder reparieren lassen

Block G

Messwert-Graphik

- Sehr deutlich sind die Anfahrphasen am Morgen mit ihren DT-Spitzen zu erkennen

- Die Aussentemperaturabhängigkeit der Heizwassertemperaturen lässt sich am 29.11.97 + 30.11.97 sehr deutlich sehen

- Unter der Woche scheint die Abhängigkeit jedoch nicht speziell ausgeprägt. Möglicherweise liegt der Grund hierfür in der hohen Vorlauftemperatur und dem entsprechenden Nachregulieren in den Wohnungen

- Die Nachtabsenkungen sind klar zu sehen

Statistische Werte

Aus den gemessenen und analysierten Werten resultiert folgende Kennwerte

| Aussentemp. | Vorlauf IST | Vorlauf SOLL | DT IST | DT SOLL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | 51.4 | 49 | 5.4 | 8.5 |

Massnahmen

- Wenn möglich Heizkurve senken

Die Fördermenge der Pumpe kann um ca. 1/3 reduziert werden

Brauchwarmwasser-Erzeugung

Bezugs-Graphik

- Die Bezugsspitzen lassen sich jeweils morgens um 06:00 Uhr und abends zwischen 18:00 - 22:00 Uhr erkennen

- Die nächtlichen Pausen finden zwischen 01:00 und 04:00 Uhr statt

- Die 10-Minuten-Spitze beträgt 385 l

- Der mittelere WW-Tagesbedarf beträgt 8 m3

Temperatur-Graphik

- Der nächtliche KW-Temperaturanstieg zeigt deutlich die bezugsarmen Zeiten an.

- Die Differenz zwischen Zirkulations- und WW-Temperatur beträgt ca. 6 K. Sie dürfte aber ohne Komforteinbusse doppelt soviel betragen.

Massnahmen

- Falls die Zirk.-Pumpe einen Stufenschalter aufweist, sollte diese um eine Stufe reduziert werden.

- Zwischen 01:00 und 04:00 Uhr kann die Zirkulation ganz abgestellt werden

Kesseldimensionierung

Variante 1

Wärmeerzeugung mit beigestelltem 2000L-BWW-Speicher. Dieser wird nachts geladen und enthält den BWW-Bedarf bis 07:30. Somit braucht die Wärme-erzeugung lediglich den Gebäudewärmebedarf und die Anfahrleistung zu decken. Im Tagesverlauf steht die Anfahrreserve wiederum der Boilernachladung zur Verfügung.

Auf Grund der von uns gemessenen Daten und deren Analysen empfehlen wir einen neuen Heizkessel mit einer max. Leistung von 530 kW einzubauen.

Gebäudeverluste	:	460 kW

Spitzendeckung	:	70 kW

_________

Total	:	530 kW

=======

Variante 2

Wärmeerzeugung mit aufgebauten  ca. 800L-BWW-Speicher. Mit dieser Lösung muss der Kessel sämtliche Energiebezüge gleichzeitig decken können.

Auf Grund der von uns gemessenen Daten und deren Analysen empfehlen wir für diesen Fall einen neuen Heizkessel mit einer max. Leistung von 580 kW einzubauen.

Gebäudeverluste	:	460 kW

BWW-Erzeugung	:	50 kW

Spitzendeckung	:	70 kW

_________

Total	:	580 kW

=======

Bemerkungen

Alle Aussagen und Analysen beziehen sich auf die derzeitige Betriebweise.