ETH

CLA 1. Etappe

Clausius Str. 2

8006 Zürich

Kälteproduktion

Leistungsmessung KM1

Messbericht

Graphische Auswertungen

D. Baumann, Zürich, 6. September 1997

Mess- und Energiebericht

Anforderung

- Es soll die Kälteleistung und Leistungsziffer, der Kältemaschine 1 geprüft und mit den Garantiewerten verglichen werden

Messeinrichtung

- Die Kälteleistung wird mittels Ultraschalldurchflusszähler, VL- und RL-Temperatursensoren am Maschinenabgang gemessen
Ultraschall-Durchflussmesser	:	Fabr. 	Krohne AG, Basel
    						Typ	UL 600 R, nullkalibriert
Temperatur-Messfühler		:	Fabr.	Jumo
   						Typ	PT 100, 4-Leiter mit Paarabgleich

- Die Stromaufnahme wurde mit dem Netzanalysator direkt am Abgang zum Verdichter gemessen
Netzanalysator			:	Fabr.	Circutor

:	Typ	CVM

- Alle gemessenen Daten wurden als ASCII-Files auf den entsprechenden Notebooks geschrieben und anschliessend graphisch ausgewertet

- Die Messung dauerte am 4.9.97 von 13:00 bis 17:30 Uhr

- Als Schreibintervall wurde 1 Min. gewählt

- Die Rückkühl-Temperaturen wurden dem Sauter-Leitsystem entnommen

Kältemaschine 1

Statistische Werte

| Stufe | Soll-Temp. | Soll-Leistung | Soll-LZ | Ist-Leistung | Ist-LZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% (o. WRG) | 6 / 12.0 °C | 990 kW | 3.14 | 1076 kW | 3.46 |
| 75% (o. WRG) | 6 / 10.5 °C | 742 kW | 3.36 | 809 kW | 3.66 |
| 50% (o. WRG) | 6 / 9.0 °C | 495 kW | 3.49 | 523 kW | 2.70 |
| 30% (o. WRG) | 6 / 7.8 °C | 297 kW | 3.14 | 326 kW | 1.75 |

Bemerkungen

Die Referenzwerte mussten während mind. 5 Min. gehalten worden sein

Die Kältemaschine bringt ihre max. Leistung ohne Probleme

Im Leistungsbereich unter 60 % erbringt der Schraubenkompressor die angegeben Leistungsziffer nicht