Rehaklinik

4310 Rheinfelden

temporäre Messungen und Analysen

- Luftqualität

Messbericht

Graphische Auswertungen

D. Baumann, Zürich, 28. Jul.  26

Mess- und Energiebericht

Situation

- Im Neubau Sous-Terrain wird die Luft als schlecht empfunden und verursache Beschwerden

Messeinrichtung

- Es wird ein mobiles Luftqualitätsmessgerät eingesetzt, welches in exponierten Räumen die Luftwerte über ca. 1 Woche aufzeichnet

- Die Luftqualität wird mittels CO2- (Kohlendioxid) und VOC- (oxidierende Mischgase) Sensoren erfasst und bewertet

Luftqualität

Messwert-Graphik

- Die Messwertgraphiken zeigen deutlich die Belastung und die Spitzen auf

- Die Skalierung ist wie folgt zu interpertieren :
0 		= reine Sauerstoff-Atmosphäre (oder Messgerät ausgezogen)
2.0 - 2.5 	= unsere natürliche Atmosphäre
> 5.0	= die Belastung der Luft wird zu gross, es entstehen Unbehagen, 
      	    	   Kopfschmerzen, etc.

- Der Grenzwert wird häufig überschritten, es sollten geeignete Massnahmen getroffen werden

Massnahmen

- Einbau einer CO2-gesteuerten Lüftungsanlage