Bühler AG

Werk Steuerungs- u. Apparatebau

8580 Amriswil

temporäre Messungen und Analysen

- Wärmeerzeugung

- BWW-Erzeugung

Messbericht

Graphische Auswertungen

D. Baumann, Zürich, 11. Februar 1998

Mess- und Energiebericht

Bestehende Anlage

- Die Energieerzeugung für Heizung und BWW erfolgt durch eine Zweikessel-Anlage (610 kW & 860 kW)

- Als Brennstoff dient Erdoel

- In der Zentrale sind die Gruppen Bürohaus, Fernleitung Betrieb und BWW-Erzeugung installiert

Messeinrichtung

- Die Gesamtleistung exkl. BWW-Ladung wird mittels Ultraschalldurchflusszähler, VL- und RL-Temperatursensoren an der Hauptleitung gemessen

- Zusätzlich wird als Referenzgrösse die Aussentemperatur erfasst

- Der Brauchwarmwasserbedarf wird am bestehenden Kaltwasserzähler über den Impulsausgang erfasst

Heizung

Messwert-Graphik

- Obwohl der Volumenstrom konstant bleiben sollte, zumindest von der Pumpe her, weist dieser beträchtliche Schwankungen auf, welche durch die Stellorgane verursacht werden

- Die Vorlauftemperatur bewegt sich bei ca. 80°C und steigt lediglich während der Nachtabsenkung an

- Das Dt darf grösser sein, da eine Unterschreitung des Kondensationspunktes erst bei 60 - 65 °C RL-Temp. stattfindet. Im weiteren beeinflusst das geringe Dt die Regeleigenschaften negativ.

- Die starken Schwankungen im Durchfluss und der VL-Temperatur wirken sich negativ auf die Leistungs- und Kessel-Regelung aus

- Die Aussentemperatur weist eine Spreizung von -5 bis 5°C auf, womit ein

- breites Leistungsspektrum gemessen werden konnte

Leistungs-Graphik

- Ein Verhältnis Heizleistung zu Aussentemperatur ist infolge starker Leistungs-schwingungen nur schlecht zu erkennen

- Es sind deutliche kurze, hohe Anfahrspitzen zu beobachten, welche durch die Über-dimensionierung der Anlage möglich werden

- Die Nacht- und Wochenendabsenkungen sind gut zu sehen

- Die Anfahrspitzen dauern 1/2 bis 1 Std. und liegen im Mittel 33.9 % über der witterungsabhängigen Normleistung

Statistische Werte

Aus den gemessenen und analysierten Werten resultiert folgende Kennwerte

| Aussentemp [°C] | Vorlauf IST [°C] | Vorlauf SOLL [°C] | DT IST [K] | DT SOLL [K] | V' IST [m3/h] | V' SOLL [m3/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.7 | 79 | OK | 9 | 15 | ~58 | 35 |

Energiekennlinien

Aus den gemessenen und analysierten Werten resultiert folgende Energiekennlinie

| Aussentemperatur | Wärmebedarf |
| --- | --- |
| -10 °C | 843 kW |
| +20 °C | 50 kW |

Massnahmen

- Die Kessel sollten dem effektiven Energie-Bedarf angepasst werden

- Die Pumpen sollten dem effektiven Verbrauch angepasst werden
(Das Dt der einzelnen Gruppen kann durch den Ingenieur gemessen und in der Dimensionierung der Pumpen berücksichtigt werden)

- Die Regelorgane und Steuergeräte sollte neu dimensioniert und ersetzt werden

- Die hydraulische Schaltung sollte geprüft werden

- Der Anfahrbetrieb sollte auf ca. 2 Stunden verlängert werden um die benötigte Reserve zu reduzieren

BWW-Versorgung

Bezugs-Graphiken

- Sehr deutlich ist die nächtliche Bezugspause zu erkennen

- Die immer wiederkehrende Spitz von 100 Ltr/15' entsteht wahrscheinlich durch die Messvorrichtung

- Die Spitzenbezüge finden sich zwischen 11:00 - 13:00 Uhr

Summenkurven

- Die Summenkurven weisen eine sehr klare Bezugschrakteristik auf

- Nachts findet kein BWW-Bezug statt

- Der grösste BWW-Verbrauch ist am Montag zu finden

Statistische Werte

Aus den gemessenen und analysierten Werten resultiert folgende Kennwerte

| 15'-Spitz [Ltr/15Min] | 1h-Spitz [Ltr/h] | max. Tagesbedarf [Ltr] | min. notwendige Register-Leistung [kW] |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 300 | 1400 | 24 |

Massnahmen

Ich würde einen Tages-Speicher empfehlen mit einem Inhalt von 2000 L (BWW-Bedarf + Zirkulation 30%), der jeweils nachts geladen wird.

Leistungszusammenstellung / Kesseldimensionierung

Auf Grund der von uns gemessenen Daten und deren Analysen sind folgende Leistungen zu berücksichtigen

Gebäudewärmebedarf	:	843 kW

BWW-Erzeugung	:	24 kW

Anfahr-Reserve	:	143 kW

________

Total	:	  1010kW

=======

Auf Grund der von uns gemessenen Daten und deren Analysen empfehlen wir folgende Kesselgrösse

Gebäudewärmebedarf	:	843 kW

BWW-Erzeugung	:	inkl. kW		(wird mit Reserve gedeckt)

Anfahr-Reserve	:	143 kW

________

Total	:	   986 kW

=======

Bemerkungen

Alle Aussagen und Analysen beziehen sich auf die derzeitige Betriebweise.