Alterszentrum

Rondo

5745 Safenwil

temporäre Messungen und Analysen

- BWW-Erzeugung- u. Verteilung

Messbericht

Graphische Auswertungen

D. Baumann, Zürich, 29. Jul.  26

Mess- und Energiebericht

Situation

- Die BWW-Aufbereitung und -Verteilung soll analysiert werden, im Speziellen der Gössimat

- Auf Grund der Analyse soll die BWW-Erzeugung u. -Verteilung optimiert werden

Messeinrichtung

- Mittels aufschnallbaren Ultraschalldurchflusszählern werden die BWW-Bezüge der Küche (HT-System) und der Pensionäre bzw. Pflege (NT-System) gemessen

- Zusätzlich werden als Referenzgrösse die Temperaturen vom Kaltwasser, Warmwasser NT und Warmwasser HT gemessen

- Weiter wird die Zirkulationmenge mittels aufschnallbarem Ultraschalldurchflusszähler und Temperaturfühler für Vor- und Rücklauf am Umformer gemessen

Messkonzept

Temperaturen

- Die Warmwassertemperatur des NT-Systemes bleibt im Tagesbetrieb relativ konstant und steigt nur nachts auf Boilertemperatur an, wenn kein Wasser bezogen wird.
Möglicherweise funktioniert die Umformerregelung nicht mehr richtig, sodass der Wärmetauscher zuviel Leistung abgibt.

- Die stark schwingende Kaltwassertemperatur zeigt einerseits den kleinen Wasserverbrauch an. Die Spitzen von ca. 60°C anderseits deuten auf eine defektes Rückschlagventil. Das heisst, sich ausdehnendes  Warmwasser wird beim Aufheizvorgang in die Kaltwasserleitung gepresst.

- Die Boilertemperaturen von bis zu 70°C sind unserer Meinung nach nicht nötig und weisen zudem gravierende Nachteile auf. (hohe Strahlungsverluste, schlechter Wirkungsgrad der WP)

Niedertemp.-System

- Sehr regelmässig finden die Bezugsspitzen um ca. 09:00, 14:00 und 17:00 Uhr

- Zwischen Mitternacht und 07:00 Uhr wird nahezu kein Warmwasser benötigt

Statistische Werte

Aus den gemessenen und analysierten Werten resultiert folgende Kennwerte

| 10'-Spitz [Ltr/10Min] | 1h-Spitz [Ltr/h] | mittl. Tagesbedarf [Ltr] | max. Tagesbedarf [Ltr] |
| --- | --- | --- | --- |
| 189 | 629 | 1509 | 2546 |

Küche

- Sehr regelmässig finden die Bezugsspitzen um ca. 08:00, 11:00 und 20:00 Uhr

- Zwischen 20:00 und 07:00 Uhr wird nahezu kein Warmwasser benötigt

Statistische Werte

Aus den gemessenen und analysierten Werten resultiert folgende Kennwerte

| 10'-Spitz [Ltr/10Min] | 1h-Spitz [Ltr/h] | mittl. Tagesbedarf [Ltr] | max. Tagesbedarf [Ltr] |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 | 306 | 954 | 1232 |

Zirkulation

- Die Temperaturdifferenz ist zu klein, dass heisst die Zirkulationsmenge ist einerseits zu gross, anderseits sind die Zirkulationsverluste durch die hohe Temperatur unnötig gross

- Nachts zwischen Mitternacht und 06:00 Uhr könnte die Zirkulation abgeschalten werden.

Statistische Werte

Aus den gemessenen und analysierten Werten resultiert folgende Kennwerte

| Durchfluss [m3/h] | WW-Temp. [°C] | Zirk.-Temp. [°C] | Verlust [kW] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | 66.3 | 64.5 | 5.4 |

Zirkulationsmenge Küche 		:	1.6 m3/h

Zirkulationsmenge Nieder-Temp.	:	3.8 m3/h

BWW-Erzeugung

- Mit einer Ladeleistung von 40 kW lässt sich im heutigen System die BWW-Bereitung trotz der kurzfristigen Spitzen sicherstellen

BWW-Bereitung neu Variante 1

- Tagesspeicher 60°C; Ladung mit WP während Niedertarif

- BWW-Speicher	:	3.5 - 4 m3

- Laderegister	:	> 35 kW

BWW-Bereitung neu Variante 2

- ½ Tagesspeicher 60°C; Ladung mit WP während Niedertarif,

- BWW-Speicher	:	2 m3

- Laderegister	:	> 60 kW  für Schnellnachladung

Bemerkungen

Alle Aussagen und Analysen beziehen sich auf die derzeitige Betriebsweise