Bank

Aufina

5200 Brugg

temporäre Messungen und Analysen

- Witterungs-Temperaturen
- Oberflächen-Temperaturen

- Luft-Temperaturen

Messbericht

Graphische Auswertungen

D. Baumann, Zürich, 17.  August 1998

Mess- und Energiebericht

Job

- Messtechnische Erfassung der Klimadaten in den Büros

- Bewertung von Optimierungsmöglichkeiten

Messeinrichtung

Es werden folgende Temperaturen erfasst :

- Aussentemperatur

- Fenster-Oberfläche innen

- Temp. im Vorhang-Bereich

- Heizkörper-Temperatur

- div. Raumtemperaturen

- Zuluft-Temperatur

Zentrum +150

Zentrum +20

Hinten +180

Vorhang

Fenster-Oberfläche

Witterung

Zentrum +190

Heizkörper

Zuluft

Temperatur-Verlauf Aussen & Fensteroberfläche

Messwert-Graphik

- Aus der Graphik wird deutlich ersichtlich, dass nicht die Aussentemperatur sondern viel mehr die Sonneneinstrahlung bzw. die Fenstererwärmung für das Klima in den Büros verantwortlich ist

- Beweis 1 : 
Eine Oberflächentemperatur von 45°C wird bei einer Aussentemp. von 37°C und 29°C erreicht, d.h. für die höhere Temperatur ist die Sonne verantwortlich

- Beweis 2 : 
Bei einer Aussentemperatur von 29°C wird einmal eine Oberflächentemp. von 40°C ein andermal 45°C erreicht, d.h. für die höhere Temperatur ist die Sonne verantwortlich

Ergebnis

Aus dieser Vergleichsmessung geht hervor, dass der eigentlich Schwachpunkt die Glas-Fassade ist. In der Folge muss der g-Wert der Fenster wesentlich verbessert werden.

Temperatur-Verlauf Zuluft & Zentrum +150

Messwert-Graphik

- Die Lüftung ist nachts abgestellt, d.h. es findet keine effektive Nachtauskühlung statt

- Beweis 1 : 
Würde eine Nachtauskühlung stattfinden, müssten die Zulufttemperaturen konstant tief bleiben

Ergebnis

Eine Nachtauskühlung, diese umfasst die Abkühlung von Luft, Mobiliar und Bausubstanz würde sich unterstützend auf die Kühlung auswirken

Temperaturmessung Heizkörper

Messwert-Graphik

- Die Messung sollte lediglich belegen ob die Heizung auch noch eingeschalten ist oder nicht

Ergebnis

Aus dieser Vergleichsmessung geht hervor, dass die Heizkörper nicht heizen sondern lediglich durch die Sonne und die Luft erwärmt werden

Temperaturmessung Vorhang

Messwert-Graphik

- Aus der Graphik wird deutlich ersichtlich, dass im Bereich unmittelbar beim Fenster keine Verbesserung möglich ist

Ergebnis

Aus dieser Vergleichsmessung geht hervor, dass sich Personen nicht in unmittelbarer Fensternähe aufhalten sollten

Temperaturmessung Zuluft

Messwert-Graphik

- Während der ersten Messung mit den Drallauslässen sinkt die ZL-Temp. bei steigender Raumtemp. markant

- Während der Messung mit dem Quellauslass sinkt die ZL-Temp. mit zunehmender Raumtemp. nur wenig und befindet sich jedoch auf einem hohen Niveau

Ergebnis

Aus den nachfolgenden Vergleichsmessung geht hervor, dass die ZL-Temp. für einen optimalen Betrieb der Quellauslässe konstant tiefer (ca. 17°C) gefahren werden soll

Das Temp.-Niveau während der Messung war für die Drallauslässe geeignet

Temperaturmessung Zentrum +20

Messwert-Graphik

- Aus der Graphik wird deutlich ersichtlich, dass sich mit dem Quell-Auslass ein Kaltluftsee bildet, der sich mit zunehmender Sonneneinstrahlung erwärmt

Temperaturmessung Zentrum +150  & +190

Messwert-Graphik

- Aus der Graphik wird deutlich ersichtlich, dass der Kaltluftsee die Höhe von 1.50m und 1.90m nicht erreichen

Temperaturmessung Hinten +180

Messwert-Graphik

- Aus der Graphik wird deutlich ersichtlich, dass sich der Kaltluftsee über das gesamte Büro ausdehnt

- Vergleicht man den Temperaturverlauf dieser Graphik mit jener von Zentrum +190 erkennt man das fast identische Temperaturverhalten

Ergebnis

Grundsätzlich bildet sich ein Kaltluftsee. Die ständig offene Türe des Versuchsbüros verschlechtert jedoch das Bild. Unangenehme Zugserscheinungen waren keine mehr vorhanden

Zusammenfassung

- Der g-Wert der Fenster sollte wesentlich verbessert werden

- Die Nachtauskühlung bewirkt eine Abkühlung von Luft, Mobiliar und Bausubstanz und unterstütz die Kühlung

- Personen sollten ihre Abeitsplätze nicht in unmittelbarer Fensternähe aufstellen

- Die Zuluft-Temp. sollte konstant auf ca. 17°C gehalten werden, die Regulierung erfolgt über die Luftmenge

- Ein Kaltluftsee ist nur dann wirksam, wenn er sich richtig bilden kann. Dies lässt sich mit einem kleinen Druckgefälle Büros -> Korridor erreichen

- Mit dem Einsatz des Quellauslasses wurden sämtliche Belästigungen durch Zugluft verhindert